## Лист1
Утвержден
приказом (распоряжением) от 28.04.2025 № 404
План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.
МКОУ "Нижнегнутовская СШ"
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Стоимость, руб. | Ответственный за реализацию | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Заключение договора с подрядной организацией на промывку (гидропневматическую) трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов (индивидуальных) и систем теплопотребления. | Май | - | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
2 | Промывка (гидропневматическая) с составлением акта трубопроводов тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов и систем теплопотребления | В соответствии с заключенным договором | 32577.94 | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
3 | Заключение договора с подрядной организацией на гидравлические испытания тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Май |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
4 | Проведение с составлением акта гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления. | В соответствии с заключенным договором | 36699.33 | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
5 | Выявление дефектов при испытаниях в работе тепловых сетей, тепловых пунктов (индивидуальных) и систем теплопотребления | В соответствии с заключенным договором |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна ООО "Коммунальщик
6 | Устранение выявленных при испытаниях дефектов в работе тепловых сетей, тепловых пунктов (индивидуальных) и систем теплопотребления | При необходимости |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
7 | Внесение сведений в паспорт тепловых сетей, теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок о результатах проведенных испытани | Август |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
8 | Тепловые испытания на равномерность прогрева отопительных приборов с составлением акта. | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором |  | ООО "Коммунальщик
9 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок | При необходимости по результатам проведенных испытаний |  | ООО "Коммунальщик
10 | Наладка и регулировка с составлением акта режимов потребления тепловой энергии (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, в том числе установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах. Установка и пломбирование с составлением акта дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах. | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором |  | ООО "Коммунальщик под контролем теплоснабжающей организацией
11 | Проверка (осмотр) с составлением акта запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями | Согласно плану подрядной организации | - | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна ООО "Коммунальщик
12 | Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений регулировочных кранов на нагревательных приборах (не реже 1 раза в год) (при наличии) | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором |  | ООО "Коммунальщик
13 | Проверка (осмотр) с составлением акта на предмет работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств (при наличии). | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором |  | ООО "Коммунальщик
14 | Проверка (осмотр) совместно с представителем единой теплоснабжающей организации с составлением акта объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. | Согласно плану единой теплоснабжающей организации |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
15 | Очистка наружной поверхности нагревательных приборов от пыли и грязи | Не реже 1 раза в неделю | - | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
16 | Осмотр на наличие дефектов элементов систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на чердаках, в подвалах и каналах) (Не реже 1 раза в месяц) | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором | - | ООО "Коммунальщик
17 | Промывки фильтров (грязевиков) (при наличии) | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором |  | ООО "Коммунальщик
18 | Обеспечение наличия копии заключенного договоров теплоснабжения с приложениями ( в том числе акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон). | Август |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
19 | Заключение договора с учебным центром на предэкзаменационную подготовку на знание действующих норм и правил в объеме ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Май |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
20 | Предэкзаменационная подготовка должностного лица организации в учебном центре на знание действующих норм и правил в объеме ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | В соответствии с заключенным договором | 1500 | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
21 | Направление заявления в НВУ Ростехнадзора на проверку знаний в комиссии НВУ Ростехнадзора действующих норм и правил в объеме ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | Не позднее 3 дней после соответствующей подготовки |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
22 | Проверки знаний в комиссии НВУ Ростехнадзора действующих норм и правил в объеме ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | В соответствии с графиком НВУ Ростехнадзора | - | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
23 | Подготовка (актуализация) приказа о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | При необходимости |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
24 | Обеспечение наличия копии технического паспорта тепловых сетей, теплового пункта или теплопотребляющих установок | Август | - | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
25 | Обеспечение наличия копий проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) | Август |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
26 | Обеспечение наличия копии приказа об утверждении перечня документации эксплуатирующей организации |  |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
27 | Разработка (актуализация) инструкций по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностных инструкций по каждому рабочему месту и инструкций по охране труда | Август | - | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
28 | Обеспечение наличия копии заключенного договора со специализированной организацией на техническую эксплуатацию тепловых энергоустановок (в том числе на техническое обслуживание, осуществление функций эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб) | Август | - | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
29 | Утепление зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, окна и т.п.) с составлением акта выполненных работ | Август-сентябрь | - | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
30 | Сверка расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность) с составлением акта по состоянию на дату проверки, подтверждающего отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности. | Август |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
31 | Совместно с теплоснабжающей организацией проверка готовности узла учета тепловой энергии к эксплуатации с составлением акта | Согласно плану теплоснабжающей организации |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
32 | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с составлением акта проверки, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (при наличии) | Согласно плану подрядной организации в соответствии с заключенным договором |  | ООО "Коммунальщик
33 | Обеспечение наличия копий паспортов контрольно-измерительных приборов и документов о их поверке (при их наличии) | Август
34 | Удаление воздуха из систем отопления (при отсутствии автоматических воздухоотводчиков) | Согласно плану подрядной организации или при необходимости | - | ООО "Коммунальщик
35 | Выполнять мероприятия плана подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации в части, касающейся подготовки оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления к отопительному периоду. | Согласно плану теплоснабжающей организации |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
36 | Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний о несоблюдении требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии. | Август |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
37 | Устранение нарушений, указанных в Акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Не позднее 15 сентября 2025 |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
38 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. Акт оценки обеспечения готовности к отопительному пери | Не позднее 15 сентября |  | Директор-Гладкова Татьяна Алексеевна
39 | Утепление контура здания (окна, двери): монтажная пена, утеплительная лента, монтажная лента, замазка | Не позднее 15 сентября 2025 |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
40 | Косметический ремонт труб отопления (покраска) | Не позднее 15 сентября 2025 |  | Заведующий хозяйством-Смерчанская Юлия Михайловна
| ИТОГО |  | 70777

## Лист2
Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 N 4358)
5.3. Паровые и водогрейные котельные установки
5.3.37. По окончании отопительного сезона или при останове водогрейные котлы и теплосети консервируются. Способы консервации выбираются специализированной наладочной организацией, исходя из местных условий, на основе рекомендаций действующих методических указаний по консервации теплоэнергетического оборудования и вносятся в инструкцию по консервации, утверждаемую техническим руководителем организации. При пуске водогрейных котлов в эксплуатацию, а также перед началом отопительного сезона тепловые сети и внутренние системы теплопотребления предварительно промываются.
6.2.17. Трубопроводы тепловых сетей до пуска их в эксплуатацию после монтажа, капитального или текущего ремонта с заменой участков трубопроводов подвергаются очистке: - паропроводы - продувке со сбросом пара в атмосферу; - водяные сети в закрытых системах теплоснабжения и конденсатопроводы - гидропневматической промывке; - водяные сети в открытых системах теплоснабжения и сети горячего водоснабжения - гидропневматической промывке и дезинфекции (в соответствии с санитарными правилами) с последующей повторной промывкой питьевой водой. Повторная промывка после дезинфекции производится до достижения показателей качества сбрасываемой воды, соответствующих санитарным нормам на питьевую воду.
9.1. Тепловые пункты
9.1.59. Испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность должны производиться после их промывки персоналом потребителя тепловой энергии с обязательным присутствием представителя энергоснабжающей организации. Результаты проверки оформляются актом.
9.2. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения
9.2.9. Промывка систем проводится ежегодно после окончания отопительного периода, а также после монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы должны быть также подвергнуты дезинфекции).
Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, ежегодно после отопительного периода, при этом достигается полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход водо-воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.